ГОСТ 17379-2001 
(ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции заглушек

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 17379-83

ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой 
и низколегированной стали

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

Конструкция

Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Elliptical caps. Design

Дата введения 2003-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные эллиптические заглушки из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения заглушек - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Требования пунктов 4.1, 4.2 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

# 3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.

# 4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Рисунок 1

Таблица 1 - Заглушки исполнения 1

Размеры в миллиметрах

| DN | D | Т | К | Масса, кг | DN | D | Т | К | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21,3 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | - 0,04 - | 150 | 168,3 | 4,5 7,1 11,0 | 89 | - 2,90 4,40 |
| 20 | 26,9 | 2,0 3,2 4,0 | 25 | - 0,07 - | 200 | 219,1 | 6,3 8,0 12,5 | 102 | - 5,00 7,60 |
| 25 | 33,7 | 2,3 3,2 4,5 | 38 | - 0,10 - | 250 | 273,0 | 6,3 10,0 | 152 | - 9,80 |
|  |  |  |  |  | 300 | 323,9 | 7,1 10,0 | 178 | - 14,00 |
| 32 | 42,4 | 2,6 3,6 5,0 | 38 | - 0,14 - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 | 355,6 | 8,0 11,0 | 191 | - 18,00 |
| 40 | 48,3 | 2,6 3,6 5,0 | 38 | - 0,17 - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 | 406,4 | 8,8 12,5 | 203 | - 26,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 4,0 5,6 |  | - 0,24 0,32 | 450 | 457,0 | 10,0 | 229 | 29,00 |
|  |  |  |  |  | 500 | 508,0 | 11,0 | 254 | 37,00 |
| 65 | 76,1 | 2,9 5,0 7,1 |  | - 0,39 0,52 | 600 | 610,0 | 12,5 | 305 | 54,00 |
|  |  |  |  |  | 700 | 711,0 | - | 305 | - |
| 80 | 88,9 | 3,2 5,6 8,0 | 51 | - 0,67 0,91 | 800 | 813,0 | - | 305 | - |
|  |  |  |  |  | 900 | 914,0 | - | 305 | - |
| 100 | 114,3 | 3,6 6,3 8,8 | 64 | - 1,20 1,60 | 1000 | 1016,0 | - | 305 | - |
| 125 | 139,7 | 4,0 6,3 10,0 | 76 | - 1,80 2,80 |  |  |  |  |  |
| Примечание - Масса приведена для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Заглушки исполнения 2

Размеры в миллиметрах

| DN | D | Т | К | Масса, кг | DN | D | Т | К | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 2,0 3,0 | 15 | 0,1 0,1 | 50 | 57 | 3,0 5,0 | 30 | 0,2 0,3 |
| 32 | 38 | 2,0 3,0 | 20 | 0,1 0,1 | 65 | 76 | 3,5 6,0 | 40 | 0,4 0,5 |
| 40 | 45 | 2,5 4,0 |  | 0,1 0,2 | 80 | 89 | 3,5 8,0 | 45 | 0,6 0,9 |
| 100 | 108 | 4,0 8,0 | 50 | 0,7 1,3 | 300 | 325 | 10,0 12,0 18,0 20,0 | 100 | 11,0 13,0 19,0 21,0 |
|  | 114 | 4,0 8,0 |  | 0,7 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 | 377 | 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0 | 115 | 16,0 19,0 26,0 32,0 38,0 |
| 125 | 133 | 4,0 8,0 10,0 | 55 | 0,9 2,0 2,5 |  |  |  |  |  |
| 150 | 159 | 4,5 8,0 11,0 | 65 | 1,5 2,3 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 | 426 | 10,0 12,0 16,0 18,0 22,0 26,0 | 125 | 19,0 23,0 30,0 34,0 42,0 50,0 |
|  | 168 | 4,5 8,0 11,0 |  | 1,5 2,3 3,2 |  |  |  |  |  |
| 200 | 219 | 8,0 10,0 12,0 | 75 | 4,6 5,1 6,1 | 500 | 530 | 10,0 16,0 20,0 22,0 26,0 30,0 | 150 | 25,0 40,0 50,0 55,0 65,0 75,0 |
| 250 | 273 | 7,0 12,0 14,0 18,0 | 85 | 4,9 9,2 11,0 14,0 |  |  |  |  |  |
| Примечание - Масса приведена для справок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примеры условных обозначений:

- заглушек исполнения 1, D = 60,3 мм, Т = 4,0 мм из стали марки Р5:

Заглушка 1-60,3×4-Р5 ГОСТ 17379-2001

- заглушек исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5 мм из стали марки 20:

Заглушка 57×5 ГОСТ 17379-2001

- то же, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П 57×5-09Г2С ГОСТ 17379-2001

4.2 Толщина стенки заглушек в неторцевых сечениях - не менее Т.

4.3 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготавливать заглушки других размеров.

# 5 Технические условия

Технические условия - по ГОСТ 17380.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 2 3 Определения, обозначения и сокращения 2 4 Конструкция и размеры 2 5 Технические условия 3

Ключевые слова: трубопроводы, детали трубопроводов, трубопроводные заглушки, конструкция, размеры